南通市通州区人民政府办公室文件

通政办发〔2023〕52号

区政府办公室关于同意将南通奥得林纺织

有限公司重大火灾隐患予以摘牌的通知

南通高新区管委会，各镇（街道）人民政府（办事处），区各委办局，区各直属单位：

鉴于南通奥得林纺织有限公司重大火灾隐患已整改完毕，并通过区消防救援大队的复查验收，经研究，决定从即日起将南通奥得林纺织有限公司重大火灾隐患予以销案并摘除其重大火灾隐患单位警示牌。

一、单位基本情况

南通奥得林纺织有限公司位于南通市通州区川姜镇工业园区（望海台村十五组），法定代表人为黄建林。该单位共4栋建筑，其中南侧车间单层面积约1400平方米，地上3层；新车间单层面积约1420平方米，地上5层；宿舍楼单层面积约120平方米，地上2层；办公楼单层面积约300平方米，地上3层。该单位从业人数超过30人，从事家纺缝制及加工，属于劳动密集型企业。

二、存在主要隐患

南通奥得林纺织有限公司存下列火灾隐患：1. 南侧车间未设置自动喷水灭火系统，不符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018年版）第8.3.1条第一款第二目的要求；2. 南侧车间未设置火灾自动报警系统，不符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018年版）第8.4.1条第一款第一目的要求；3. 南侧车间楼梯间未形成封闭楼梯，设置形式不符合要求，不符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018年版）第3.7.6条的要求；4. 南侧车间未设置应急照明、疏散指示标志，不符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018年版）第10.3.1条第一款第一目、第五目及第10.3.5条的要求；5. 南侧车间与南宿舍楼防火间距为5米，防火间距不足，防火间距小于国家工程建设消防技术标准的规定值的80％，不符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018年版）第3.4.1条的要求。该单位存在的火灾隐患分别符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181- 2017）第7.4.4条、第7.7.1条、第7.3.2条、第7.3.6条、第7.1.2条的规定，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第5.3.3条C款的综合判定规则，故将其存在的火灾隐患判定为重大火灾隐患。根据通政办发〔2023〕23号文件要求，将其确定为区级重大火灾隐患督办单位。

三、隐患整改情况

2023年10月17日，区消防救援大队对南通奥得林纺织有限公司进行隐患整改复查，该单位南侧车间已增设自动喷水灭火系统及火灾自动报警系统；南侧车间楼梯间已形成封闭楼梯间，设置形式符合要求并设置应急照明、疏散指示标志；南侧车间与南宿舍楼之间的窗户已用砖墙封堵，门已更换为防火门，防火间距符合要求，复查合格。

鉴于南通奥得林纺织有限公司重大火灾隐患已整改消除，批准予以摘牌。

南通市通州区人民政府办公室

2023年10月27日

（此件公开发布）

抄送：区委各部门，区人大常委会办公室，区政协办公室，区法院、

检察院，区各人民团体；区各垂直管理部门。

南通市通州区人民政府办公室	2023年10月27日印发